中心机房精密空调调研报价文件

- 参数需求

- 总冷量 ≥20kW/，显冷量 ≥18kW

- 显热比 ≥0.9/

- 3、EC风机，风量 ≥5400m³/h，侧送风

- 4、全封闭涡旋式压缩机（定频/变频均可）

- 5、电子膨胀阀（EEV）

- 6、环保冷媒 R410A

- 7、加热量 ≥6-9kW（恒温恒湿型）

- 8、加湿量 ≥6kg/h

- 9、显示屏 ≥4.3寸彩色触摸屏，可查部件运行时间

- 10、室外机无级全调速风扇

- 11、电极式（可自动冲洗）或红外式加湿器

- 12、 PTC式电加热（自适应调节，安全无异味）

- 13、具有CRAA产品认证和国家节能认证

- 14、能与医院现有动环监控系统对接

- 15、支持与现有机房空调实现群控，30秒内无缝接管负载

- 报价必须包含的内容

1、设备搬运及就位

- 2、室内外机连接铜管（不低于30米）

- 3、保温棉、制冷剂

- 4、电源线、信号线

- 5、室外机底座/支架

- 6、安装调试费

- 7、至少3年原厂质保

- 8、税费

三、参考品牌

科士达、维谛、克莱门特等

四、报价单

| 序号 | 品名 | 品牌 | 产品型号 | 产品尺寸 | 数量（台） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机密空调 |  |  | 内机： 外机： | 1 |  |

报价人（盖章）：

时间：   年   月   日