多联体空调及吸顶空调采购调研报价文件

- 一、参数配置

| 多联体空调及吸顶空调采购参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| 1 | 变频多联式空调机组主机 | 1.规格：14HP 2.制冷量≥40KW 3.制热量≥45KW 4.制冷功率≤11.6KW 5.制热功率≤12KW 6.APF≥4.85 - 噪音≤61dB（A） 8.其他要求：包含冷媒、信号线及电机检查接线和减震垫。 |
| 2 | 变频多联室内机组（风管式） | 1.规格：FP-2.8 2.制冷量≥2.8KW 3.制热量≥3.2KW 4.功率≤0.053KW 5.最大风量≥520m³/h 7.最小噪音≤23dB（A） 8.机外静压≥30Pa 9.含冷媒，遥控器，控制线、信号线，支、吊架制作,安装,除锈、刷油，设备减 震、支、吊架材质、类型、规格综合考虑 |
| 3 | 变频多联室内机组（嵌入式） | 1.规格：FP-7.1 2.制冷量≥7.1KW 3.制热量≥8.0KW 4.功率≤0.063KW 5.最大风量≥1560m³/h 6.最小噪音≤34dB（A） 7.含遥控器，控制线、信号线，支、吊架制作,安装,除锈、刷油，设备减震、支、 吊架材质、类型、规格综合考虑 |
| 4 | 一拖一天花机 | 1.规格：3P 2.制冷量≥7.2KW 3.制热量≥8.2KW 4.制冷功率≤2.65KW 5.制热功率≤2.4+2KW 6.APF≥3.8 7.噪音≤39-45dB（A） 8.含遥控器，控制线、信号线，室内外机支、吊架制作,安装,除锈、刷油，设备减 震、支、吊架材质、类型、规格综合考虑 |
| 5 | 铜管 | 1.安装部位 ：空调管道 2.介质 ：制冷剂R410a 3.规格、压力等级 ： Φ6.35 ~ Φ28.61 压力等级满足设备要求 4.连接形式 ：焊接 5.包含管道除锈、刷油、防腐、压力真空试验及吹扫、清洗等满足设计要求 6.含分支头等管件安装 |

| 6 | 空调风管 | 1.形状:矩形 2.厚度: δ=20mm 3.材质:彩钢酚醛风管 4.包括支架制作安装,除锈、刷红丹防锈漆、灰色调和漆各二遍 5.风管连接法兰垫料,采用8501阻燃胶条 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 冷凝水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：PVC管 DN25～40 4.连接形式：粘接连接 5.阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7.警示带形式：满足设计及规范要求 8.含配套管件(综合考虑带丝管件)、支吊架及支吊架除锈、刷油等 |
| 8 | 空调风口 | 1.名称：风口 2.材质：ABS |
| 9 | 绝热材料 | 1.绝热材料品种 ：橡塑保温管 2.绝热厚度 ：20mm厚 |

- 二、报价必须包含的内容

- 1、设备搬运及就位

- 2、室内外机连接铜管（不低于30米）

- 3、保温棉、制冷剂

- 4、电源线、信号线

- 5、室外机底座/支架

- 6、安装调试费

- 7、至少3年原厂质保

- 8、税费

- 三、参考品牌

- 海信、美的、格力、日立、科龙、奥克斯、海尔等

- 四、报价单

| 多联体空调及吸顶空调采购调研报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 变频多联式空调机组 主机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 变频多联室内机组 （风管式） | 8 | 台 |  |  |  |
| 3 | 变频多联室内机组 （嵌入式） | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 一拖一天花机 | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 配件 | 1 | 批 |  |  |  |
| 6 | 运输、安装、调试费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 总计： | （元） |  |  |  |  |

报价人（盖章）：

时间：   年   月   日