附件

调研报价文件封面

## 调研报价文件

项目名称：成都市新都区妇幼保健院消防设施

设备维修项目调研

报价人名称（盖章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日    期：   年   月   日

一、营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一的提供营业执照）

二、公司法人身份证，公司法人委托书及被授权人身份证复印件（非法定代表人参加时需提供）

- 信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录的查询截图

- 分项报价明细表

- 消防缺陷修复

| 序号 |  | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 缺陷描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 湿式报警阀维修 | 台 | 2 |  |  | 4-9层，1-3层湿式报警阀测试时水力警铃漏水 |
| 2 |  | 湿式报警阀维修 | 台 | 1 |  |  | -1层湿式报警阀报警管路过滤器漏水；压力开关和水力警铃未动作。 |
| 3 |  | 镀锌扁铁 4*40 | 米 | 48 |  |  | 消防水泵电机外壳未做接地。 |
| 4 |  | 电线16mm² | 米 | 12 |  |  |  |
| 5 |  | 钢制甲级防火门 | 樘 | 4 |  |  | 地下室设备房防火门门体锈蚀；设备房门无防火门标识，地上楼层防火 门大部分未安装顺序器。 |
| 6 |  | 防火门拆除、安装 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 7 |  | 门洞收边收口 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 8 |  | 楼层顺序器安装 | 樘 | 65 |  |  |  |
| 9 |  | 气体灭火控制器更换 | 台 | 1 |  |  | 地下室发电机房，低压配电房，气体灭火系统无法启动。高压配电室未 设置气体灭火系统。 |
| 10 |  | 气体灭火控制器新增 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 电气配管 JDG20 | 米 | 185 |  |  |  |
| 12 |  | 电气配线ZN-BV1.5 | 米 | 380 |  |  |  |
| 13 |  | 电气配线ZN-RVS2*1.5 | 米 | 355 |  |  |  |
| 14 |  | 电气配线ZN-RVSP2*1.5 | 米 | 240 |  |  |  |
| 15 |  | 气体释放报警灯 | 只 | 3 |  |  |  |
| 16 |  | 紧急启停按钮 | 只 | 3 |  |  |  |
| 17 |  | 声光报警器 | 只 | 6 |  |  | 气体钢瓶已到年检期限，上次检测时间为2023年3月11日 |
| 18 | 输入输出模块 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 19 | 七氟丙烷气体灭火装置 （120KG） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 七氟丙烷气体灭火药剂 |  | KG | 120 |  |  |  |
| 21 | 七氟丙烷气体药剂充装 |  | KG | 180 |  |  |  |
| 22 | 气瓶检测 |  | 瓶组 | 3 |  |  |  |
| 23 | 卷帘门控制柜更换 |  | 台 | 1 |  |  | 门诊2层中间一樘防火卷帘无法降到底。 |
| 24 | 卷帘门门帘维修调试 |  | 趟 | 1 |  |  |  |
| 25 | 稳压泵更换 |  | 台 | 1 |  |  | 2号稳压泵故障无法启动。 |
| 26 | 标识牌制作及安装 |  | 项 | 1 |  |  | 室外消火栓未悬挂标识标牌。 |
| 27 | 系统通水调试 |  | 项 | 1 |  |  | 稳压泵电接点压力表压力为零。 |
| 28 | 模块移位 |  | 项 | 1 |  |  | 风机房消防模块需更换位置 |
| 29 | 防火封堵 |  | 项 | 1 |  |  | 风机房配电箱未进行防火封堵 |
| 30 | 线路更换 |  | 项 | 1 |  |  | 高低配电房七氟丙烷灭火器线路老化，需更换 |
| 31 | 总计 |  | 元 |  |  |  |  |

- 二、消防风管更换

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 缺陷描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式报警阀维修 | 台 | 2 |  |  | 4-9层，1-3层湿式报警阀测试时水力警铃漏水 |
| 2 | 湿式报警阀维修 | 台 | 1 |  |  | -1层湿式报警阀报警管路过滤器漏水；压力开关和水力警铃未动作。 |
| 3 | 镀锌扁铁 4*40 | 米 | 48 |  |  | 消防水泵电机外壳未做接地。 |
| 4 | 电线16mm² | 米 | 12 |  |  |  |
| 5 | 钢制甲级防火门 | 樘 | 4 |  |  | 地下室设备房防火门门体锈蚀；设备房门无防火门标识，地上楼层防火 门大部分未安装顺序器。 |
| 6 | 防火门拆除、安装 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 7 | 门洞收边收口 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 8 | 楼层顺序器安装 | 樘 | 65 |  |  |  |
| 9 | 气体灭火控制器更换 | 台 | 1 |  |  | 地下室发电机房，低压配电房，气体灭火系统无法启动。高压配电室未 设置气体灭火系统。 |
| 10 | 气体灭火控制器新增 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电气配管 JDG20 | 米 | 185 |  |  |  |
| 12 | 电气配线ZN-BV1.5 | 米 | 380 |  |  |  |
| 13 | 电气配线ZN-RVS2*1.5 | 米 | 355 |  |  |  |
| 14 | 电气配线ZN-RVSP2*1.5 | 米 | 240 |  |  |  |
| 15 | 气体释放报警灯 | 只 | 3 |  |  |  |
| 16 | 紧急启停按钮 | 只 | 3 |  |  |  |

| 17 | 声光报警器 | 只 | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 输入输出模块 | 只 | 4 |  |  |  |
| 19 | 七氟丙烷气体灭火装置 （120KG） | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 七氟丙烷气体灭火药剂 | KG | 120 |  |  |  |
| 21 | 七氟丙烷气体药剂充装 | KG | 180 |  |  | 气体钢瓶已到年检期限，上次检测时间为2023年3月11日 |
| 22 | 气瓶检测 | 瓶组 | 3 |  |  |  |
| 23 | 卷帘门控制柜更换 | 台 | 1 |  |  | 门诊2层中间一樘防火卷帘无法降到底。 |
| 24 | 卷帘门门帘维修调试 | 趟 | 1 |  |  |  |
| 25 | 稳压泵更换 | 台 | 1 |  |  | 2号稳压泵故障无法启动。 |
| 26 | 标识牌制作及安装 | 项 | 1 |  |  | 室外消火栓未悬挂标识标牌。 |
| 27 | 系统通水调试 | 项 | 1 |  |  | 稳压泵电接点压力表压力为零。 |
| 28 | 模块移位 | 项 | 1 |  |  | 风机房消防模块需更换位置 |
| 29 | 防火封堵 | 项 | 1 |  |  | 风机房配电箱未进行防火封堵 |
| 30 | 线路更换 | 项 | 1 |  |  | 高低配电房七氟丙烷灭火器线路老化，建议更换 |
| 31 | 总计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消声器（拆除） | 1600*1250=1200 | 件 | 2 |  |  | 拆除工程 |
| 1 | 消声器（拆除） | 1500*1310=1200 | 件 | 2 |  |  |  |
| 2 | 风机软节（拆除） | 500Φ | 件 | 4 |  |  |  |
| 3 | 风机软节（拆除） | 1000Φ | 件 | 4 |  |  |  |
| 4 | 排烟防火阀280 ° (拆除) | 1600*1250 | 件 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电动防火阀70 ° (拆除) | 2000*500 | 件 | 1 |  |  |  |
| 6 | 防火阀70 ° 电动（拆除） | 500*250 | 件 | 7 |  |  |  |
| 7 | 电动防火阀70 °（拆除） | 1000*250 | 件 | 1 |  |  |  |
| 8 | 电动防火阀70 °（拆除） | 800*250 | 件 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电动防火阀70 °（拆除） | 250*200 | 件 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电动防火阀70 °（拆除） | 250*150 | 件 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电动防火阀70 °（拆除） | 630*250 | 件 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电动防火阀70 °（拆除） | 320*120 | 件 | 1 |  |  |  |
| 13 | 止回阀（拆除） | 700*400 | 件 | 1 |  |  |  |
| 14 | 止回阀（拆除） | 1510*1310 | 件 | 1 |  |  |  |
| 15 | 风管（拆除） |  | ㎡ | 894 |  |  |  |
| 16 | 消声器（拆除） | 700*400=1200 | 件 | 2 |  |  |  |
| 17 | 止回阀（拆除） | 700*400 | 件 | 2 |  |  |  |

| 18 | 报警系统模块（拆除） |  | 套 | 16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 消声器 | 1600*1250=1200 | 件 | 2 |  |  | 安装工程 |
| 20 | 消声器 | 1500*1310=1200 | 件 | 2 |  |  |  |
| 21 | 风机软节 | 500Φ | 件 | 4 |  |  |  |
| 22 | 风机软节 | 1000Φ | 件 | 4 |  |  |  |
| 23 | 排烟防火阀280 ° (常开) | 1600*1250 | 件 | 1 |  |  |  |
| 24 | 电动防火阀70 ° | 2000*500 | 件 | 1 |  |  |  |
| 25 | 防火阀70 ° 电动 | 500*250 | 件 | 7 |  |  |  |
| 26 | 电动防火阀70 ° | 1000*250 | 件 | 1 |  |  |  |
| 27 | 电动防火阀70 ° | 800*250 | 件 | 1 |  |  |  |
| 28 | 电动防火阀70 ° | 250*200 | 件 | 1 |  |  |  |
| 29 | 电动防火阀70 ° | 250*150 | 件 | 1 |  |  |  |
| 30 | 电动防火阀70 ° | 630*250 | 件 | 1 |  |  |  |
| 31 | 电动防火阀70 ° | 320*120 | 件 | 1 |  |  |  |
| 32 | 止回阀 | 700*400 | 件 | 1 |  |  |  |
| 33 | 止回阀 | 1510*1310 | 件 | 1 |  |  |  |
| 34 | 风管(角钢法兰) | 1.5厚 | ㎡ | 224 |  |  |  |
| 35 | 风管(角钢法兰) | 1.2厚 | ㎡ | 137.15 |  |  |  |
| 36 | 风管(供板法兰) | 1.2厚 | ㎡ | 269 |  |  |  |

| 37 | 风管(供板法兰) | 1.0厚 | ㎡ | 74 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 风管(供板法兰) | 0.75厚 | ㎡ | 57 |  |  |  |
| 39 | 风管(供板法兰) | 0.6厚 | ㎡ | 133.7 |  |  |  |
| 40 | 消声器 | 700*400=1200 | 件 | 2 |  |  |  |
| 41 | 止回阀 | 700*400 | 件 | 2 |  |  |  |
| 42 | 输入输出模块 |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 43 | 报警系统输入输出模块电气布线 |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 44 | 人工辅材带安装风管 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 注：百叶风口利旧 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 总计 | 元 |  |  |  |  |  |

- 项目总价

| - 序号 | - 分项名称 | - 价格（元） | - 报价人（盖章）： - 时间： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一、消防缺陷修复 |  |  |
| - 2 | - 二、消防风管更换 |  |  |
| - 3 | - 三、税金 |  |  |
| - 4 | - 四、总价 |  |  |

- 参与采购调研承诺函

致：成都市新都区妇幼保健院

本公司（全称：        ，统一社会信用代码：   ，以下简称"本公司"）自愿参与贵方组织的消防设施设备维修项目调研活动。为维护双方合法权益，确保调研工作的严肃性与保密性，本公司郑重承诺如下：

一、信息真实准确承诺

本公司保证在调研过程中提供的所有文件、资料、数据、陈述及声明均真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因本公司提供不实信息导致贵方作出错误判断或产生任何损失，本公司愿承担全部法律责任。

二、保密义务承诺

本公司对在调研过程中获知的贵方未公开信息（包括但不限于采购需求、技术参数、预算金额、评审标准、其他参与方信息等）负有严格保密义务，未经贵方书面同意，本公司不得向任何第三方泄露上述信息，亦不得将上述信息用于本次调研之外的任何目的，本保密义务不因调研活动的结束而终止，持续至相关信息依法公开或进入公共领域为止。

三、廉洁自律承诺

本公司保证不以任何形式向贵方工作人员及其关联人员赠送礼金、有价证券、贵重物品，或安排宴请、旅游、娱乐等活动，本公司保证不以任何形式向贵方工作人员及其关联人员行贿或进行利益输送，如发现贵方工作人员存在索贿、吃拿卡要等违规行为，本公司将立即向贵方纪检监察部门举报。

四、公平竞争承诺

本公司保证不与其他参与调研方串通、围标、陪标，不以不正当手段损害贵方或其他参与方的合法权益，本公司保证不向贵方工作人员打听、刺探其他参与方的报价、方案等商业秘密。

五、知识产权承诺

本公司提交的调研方案、技术文件等资料如涉及第三方知识产权，已取得合法授权，贵方可无偿使用上述资料用于本次调研及后续采购活动。如因此产生知识产权纠纷，由本公司承担全部责任。

特此承诺。

承诺方（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

日期：______年______月______日