附件1
成都市新都区妇幼保健院
水污染治理服务采购项目需求

一、项目名称：成都市新都区妇幼保健院水污染治理服务
二、项目地点：成都市新都区新都街道新都大道309号（参与供应商可自行勘探现场
三、项目概况：供应商提供水污染治理、污水处理运营维护服务，服务期限三年，合同一年一签
三、采购方式：委托代理机构招标
    四、服务内容及标准：
（一）服务范围
1.污水处理站设计处理规模：120吨/天。
2.污水设备的进水口起，至污水设备出水管总阀处止，中间所涉及的加药消毒装置、各类仪表、水泵、各类阀门及管路；控制柜进线电源开始至电机之间的元器件及线路等。
3.污水设备所需消毒剂、在线监测药剂、维保服务等由供应商全部提供。
4.供应商负责医院污水处理系统全流程运维、设备维保、水质达标、在线监测、禁毒管控、台账管理与应急处置，确保符合环保、卫健、公安禁毒等监管要求；
5.本项目为污水处理系统全流程运维维保服务，服务方式为总价包干。
6.中标人须保证污水处理系统24小时连续稳定运行，出水水质符合国家及地方排放标准、环保部门、卫生健康部门及公安禁毒部门管控要求。
7.除招标文件明确由采购人承担的费用外，本项目所有人工、耗材、配件、维修、检测、药剂、禁毒监测、吗啡等特征污染物去除药剂及处置费用均由中标人自行承担，采购人不再支付任何额外费用。
（二）服务内容
1.供应商为院内的污水处理站提供日常巡查、运行管理、主要设施设备的维修维护、成套设备的应急抢修、水质检测、药剂添加等服务，解决污水处理站在运行管理期间出现的问题，保证污水处理站正常运行。
2.供应商提供应急处理服务，突发故障、水质超标等紧急情况的快速响应与处理。
3.巡视、维护、维修：
（1）机械部分：自进水口前端的进水阀门起，至污水设备出水总阀门止，中间所涉及的各类仪表、加药消毒装置、水泵、风机、软膜装置等各类阀门及管路。
（2）电气部分：水泵控制柜，自该柜进线电源开始至电机之间的元器件及线路等，对于控制柜内的交流接触器、中间继电器、断路器、熔断器及熔芯、各类指示灯、转换开关及按钮等元器件出现问题由供应商负责更换，采购人不额外支付费用。
（三）服务要求
1.供应商为院内污水处理站配备项目负责人1名，专业技术人员1名，专职安全管理人员1名。实行24小时专人值守，按污水站规模配置持证运维人员（污水处理工、电工等），人员资质报采购方备案,严格执行考勤制度：上下班打卡、值班交接、离岗报备；严禁脱岗、睡岗、替岗、无证上岗,每日填写运行日志、设备巡检、加药记录、水质自检记录，每月提交运维报告。采购方不定期抽查考勤与现场值守，发现违规按考核条款处理；多次不合格有权终止合同。
供应商负责污水处理站日常操作维护管理，负责解决在运行管理中出现的疑难问题，包括在线监测设备数据异常、超标报警等，并接受采购人监督。运行过程中发现异常情况及时向采购人汇报、妥善处理，并跟踪处理结果，保证污水处理站正常运行。污水处理站的运行日志由供应商据实填写。
2.如出现影响污水处理站正常运行的维修问题，供应商接到报修电话后2小时内赶到现场，并在采购人规定时间内处理完成，如未按时完成造成采购人受到环保相关部门处罚的，一切损失和责任均由供应商承担。
[bookmark: _GoBack]3.供应商应主动配合医院聘请的第三方检测公司对院内的污水处理站废水全套生化指标进行检测（每季度检测一次，即一年四次），如供应商拒不配合，对第三方检测公司采样工作进行阻挠的，采购人有权终止合同，因此造成的一切损失和责任均由供应商承担。
4. 供应商对污水处理系统PH、SS 、COD、NH3—N每日手动检测至少一次，保证废水排放符合排放标准和环保要求。污水处理站的检测记录、维修记录、污水排放记录供应商须按照环保部门规定的要求做好登记并妥善保存归档，每月接受采购人督查。在服务期内，供应商有义务配合采购人做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。
5.供应商负责在线监测仪（pH、COD、氨氮、总磷、余氯、流量计等）的日常校准、维护、质控、废液合规处置，并全额承担标准液、试剂、药剂、校准液、耗材、更换探头等所有费用。按规范定时添加、补充药剂，建立领用与添加台账，确保数据准确、上传稳定、联网正常。因药剂缺失、维护不到位导致数据异常、超标或停机处罚，由服务方承担全部责任与费用。
6.配合公安禁毒大队开展污水中麻醉药品、精神药品、毒品代谢物采样、监测、溯源与核查，提供现场条件、运行数据与配合义务。禁毒监测所需采样耗材、检测试剂、专项处置、配合检测、整改提升等全部费用由服务方承担。若监测超标或不符合管控要求，服务方须立即整改并承担处罚、复测、专家咨询等相关费用；确保医院不因污水禁毒管控问题被通报、处罚或追责。按相关部门排放要求，需要在排放口添加单过硫酸氢钾等药品，该药品需要按禁毒大队指导要求进行采购，处理费用由供应商承担。
7.单次维修/单台配件费用≤1000元由服务方全额承担；＞1000元须报采购方书面确认，经同意后由服务方实施并先行垫付，凭有效凭证按约定结算；未经确认擅自更换的，采购方不予支付。
8.因设备达到使用年限、整体大修或更新改造，由采购方负责；服务方须提供技术方案、报价与验收配合。
9.故障响应：接到报修30分钟内响应，2小时内到场，一般故障4小时内修复，重大故障24小时内提出处置方案并限期完成。
10.污水处理排放相关要求：
（1）出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理标准，主要控制指标如下：
	序号
	成分
	浓度（mg/L）
	备注

	1
	COD
	≤250
	

	2
	BOD
	≤100
	

	3
	PH
	6-9
	

	4
	SS
	≤60
	

	5
	NH3—N
	≤30
	

	6
	大肠菌
	≤5000 个
	

	7
	LAS
	≤15
	

	8
	动植物油
	≤20
	


（2）污水处理工艺：生物接触氧化+接触消毒法。
（3）在运营期间，供应商必须严格按污水处理站设备的操作规程进行安全操作，确保污水处理达标排放，并保证人身安全。如果在服务期内发生安全事故，由供应商承担全部责任。
（4）供应商除满足污水处理站的运行要求外，还需遵守采购人及环保等职能部门的各项规章制度。供应商保证生产污水的达标排放，如遇环保部门、相关管理部门对污水排放检查不达标或不合格，或造成重大污染事故，造成相关部门罚款，由供应商承担全部责任并承担相关罚款；如给采购人造成损失，由供应商承担全部责任。
（5）运行维护人员每天对院内的污水处理站的设施设备进行巡检，保障COD、氨氮等在线监测设备药剂的24小时持续稳定添加。涉及的消毒药剂须符合国家及行业现行相关标准。污水处理站所需所有药剂所产生的费用包含在报价中，采购人不再另行支付。
（6）负责院内的污水处理站的主要设施设备（见下表）的维修维护工作（包含每年1次对设施设备进行大修检查维护保养），保障污水处理站的正常运行及处理水质达标排放，维修维护至少包含设施设备系统升级、调试、监测设备标定、更换设施设备零配件。
二、污水站设备清单
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	备注

	1
	集水池提升泵QW50-10-15-1.1
	台
	1 
	

	2
	调节池提升泵QW50-10-10-0.75
	台
	2
	

	3
	液位控制器
	套
	2
	

	4
	弹性生物填料
	立方
	25
	

	5
	曝气管
	批
	1
	

	6
	曝气盘
	个
	70
	

	7
	MBBR填料
	立方
	8
	

	8
	填料支架
	套
	1
	

	9
	65型罗茨风机 N=3KW
	台
	2
	

	10
	污泥泵QW50-12-15-1.5
	台
	2
	

	11
	中心筒
	个
	1
	

	12
	出水堰
	套
	1
	

	13
	MBR产水泵
	台
	2
	

	14
	MBR膜组件
	平方
	840
	

	15
	MBR膜支架
	套
	1
	

	16
	反洗泵
	台
	1
	

	17
	MBR清洗药箱
	套
	1
	

	18
	二氧化氯投加器
	套
	1
	

	19
	加药泵
	台
	2
	

	20
	明渠式流量计
	台
	1
	

	21
	余氯仪
	台
	1
	

	22
	PH仪
	台
	1
	

	23
	除臭设备
	套
	1
	

	24
	离心式引风机
	台
	1
	

	25
	COD 在线监测仪
	台
	1
	

	26
	氨氮监测仪器
	台
	1
	

	27
	叠螺式污泥脱水机
	台
	1
	

	28
	自吸排污泵
	台
	1
	

	29
	污泥加药装置
	台
	1
	

	30
	数采仪
	 套
	1
	

	31
	电控系统
	套
	1
	含PLC、触摸屏等

	32
	产水管DN50
	米
	314
	

	33
	加药管PPR20
	米
	117
	

	34
	污水管
	米
	215
	

	35
	给水管
	米
	114
	

	36
	U-PVC排水管DN100
	米
	44
	

	37
	线缆
	批
	1
	

	38
	辅助设备
	批
	1
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